## 系统定义
序号 | 标准光照强度 | 调度时间步长 | 调度起始时刻 | 调度终止时刻
1 | 1000 | 60 | 0 | 1440

## 配电模块
序号 | 内循环泵额定功率(kW) | 外循环泵额定功率(kW) | 液冷罐电加热额定功率(kW) | 舱体加热器额定功率(kW)
1 | 1.5 | 0.3 | 10 | 10

## 电池柜
序号 | 电芯序号 | 总串联电芯数 | 总并联电芯数 | 总热容(kJ/K) | 到液冷罐换热系数(kW/K) | 到机舱散热系数(kW/K) | PCS损耗率 | PCS直流端电压上限 | PCS直流端电压下限(V) | PCS直流端电流上限(A)
1 | 1 | 72 | 4 | 1689.984 | 0.583 | 0.01586 | 0.008 | 1100 | 800 | 320

## 电芯
序号 | 温度下限(℃) | 温度上限(℃) | OCV最小值(V) | OCV最大值(V) | 温度超出部分插值方法 | 放电电流最大值(A) | 充电电流最大值(A)
1 | -10 | 60 | 12.0052 | 13.3147 | 与最邻近值相同 | 80A | 80A

## 电芯内阻
SOC | -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 23℃ | 30℃ | 40℃
0 | 0.31149 | 0.24646 | 0.1305 | 0.14557 | 0.06981 | 0.12094 | 0.10043
0.01 | 0.31245 | 0.23652 | 0.11852 | 0.12502 | 0.0625 | 0.09416 | 0.06761
0.02 | 0.30299 | 0.22658 | 0.10654 | 0.10446 | 0.05518 | 0.071 | 0.05004
0.03 | 0.29352 | 0.21664 | 0.09456 | 0.08497 | 0.04785 | 0.05545 | 0.03565
0.04 | 0.28405 | 0.2067 | 0.08326 | 0.0695 | 0.04083 | 0.04376 | 0.02394
0.05 | 0.27458 | 0.19676 | 0.07425 | 0.05748 | 0.03437 | 0.03259 | 0.01541
0.06 | 0.26512 | 0.18683 | 0.06508 | 0.0482 | 0.02911 | 0.02462 | 0.00923
0.07 | 0.25565 | 0.17689 | 0.05699 | 0.04095 | 0.02515 | 0.01945 | 0.00517
0.08 | 0.24618 | 0.16695 | 0.05025 | 0.03428 | 0.02195 | 0.01534 | 0.00236
0.09 | 0.23671 | 0.15701 | 0.04492 | 0.02949 | 0.01956 | 0.0115 | 0.00085
0.1 | 0.22724 | 0.14707 | 0.04118 | 0.02542 | 0.01764 | 0.00986 | 0.00061
0.11 | 0.21778 | 0.13713 | 0.03744 | 0.02233 | 0.01618 | 0.00823 | 0.00064
0.12 | 0.20831 | 0.12719 | 0.03369 | 0.01978 | 0.01518 | 0.00787 | 0.00119
0.13 | 0.19884 | 0.11725 | 0.03108 | 0.01847 | 0.01436 | 0.00758 | 0.00174
0.14 | 0.18937 | 0.10701 | 0.0287 | 0.01681 | 0.01349 | 0.00698 | 0.00186
0.15 | 0.1799 | 0.09743 | 0.02624 | 0.01521 | 0.01311 | 0.00656 | 0.00189
0.16 | 0.17044 | 0.08843 | 0.02418 | 0.01493 | 0.01277 | 0.00629 | 0.00207
0.17 | 0.16097 | 0.08111 | 0.0236 | 0.01443 | 0.01245 | 0.00644 | 0.00225
0.18 | 0.1515 | 0.074 | 0.02279 | 0.01369 | 0.01206 | 0.00666 | 0.00245
0.19 | 0.14203 | 0.0677 | 0.02206 | 0.01303 | 0.01189 | 0.00696 | 0.00273
0.2 | 0.13257 | 0.06168 | 0.0213 | 0.01283 | 0.01179 | 0.00725 | 0.00299
0.21 | 0.12217 | 0.05582 | 0.02087 | 0.01288 | 0.01168 | 0.00749 | 0.00323
0.22 | 0.11213 | 0.0525 | 0.02085 | 0.01275 | 0.01153 | 0.00754 | 0.00344
0.23 | 0.10314 | 0.04948 | 0.02082 | 0.0126 | 0.01152 | 0.00757 | 0.00364
0.24 | 0.09444 | 0.04636 | 0.02069 | 0.01235 | 0.01151 | 0.0075 | 0.00376
0.25 | 0.08561 | 0.04418 | 0.02043 | 0.01214 | 0.01146 | 0.00748 | 0.0039
0.26 | 0.07908 | 0.04215 | 0.02007 | 0.01218 | 0.0114 | 0.00741 | 0.00395
0.27 | 0.073 | 0.04014 | 0.01973 | 0.01225 | 0.01137 | 0.00737 | 0.00401
0.28 | 0.06878 | 0.03834 | 0.01964 | 0.01233 | 0.01137 | 0.00734 | 0.00403
0.29 | 0.06496 | 0.03708 | 0.01958 | 0.01241 | 0.01138 | 0.00731 | 0.00405
0.3 | 0.06117 | 0.0358 | 0.01949 | 0.01246 | 0.0114 | 0.00726 | 0.00405
0.31 | 0.05837 | 0.03446 | 0.01935 | 0.01262 | 0.01143 | 0.00716 | 0.00415
0.32 | 0.05554 | 0.0331 | 0.01917 | 0.01274 | 0.01146 | 0.00743 | 0.00426
0.33 | 0.05334 | 0.0326 | 0.01893 | 0.01281 | 0.01148 | 0.00765 | 0.00437
0.34 | 0.05171 | 0.03208 | 0.01888 | 0.01285 | 0.01149 | 0.00784 | 0.00451
0.35 | 0.05005 | 0.03152 | 0.01897 | 0.01286 | 0.0115 | 0.00799 | 0.00462
0.36 | 0.04837 | 0.03123 | 0.01906 | 0.01285 | 0.01151 | 0.00813 | 0.00474
0.37 | 0.04707 | 0.03089 | 0.01908 | 0.01288 | 0.01153 | 0.00821 | 0.00481
0.38 | 0.04632 | 0.03049 | 0.01903 | 0.01286 | 0.01152 | 0.00823 | 0.00482
0.39 | 0.04552 | 0.03007 | 0.01892 | 0.01278 | 0.0115 | 0.00818 | 0.00477
0.4 | 0.04468 | 0.02982 | 0.01878 | 0.01267 | 0.01147 | 0.00814 | 0.00471
0.41 | 0.04381 | 0.02954 | 0.01861 | 0.01253 | 0.01143 | 0.00809 | 0.00463
0.42 | 0.04296 | 0.02929 | 0.01847 | 0.01241 | 0.01141 | 0.00807 | 0.00457
0.43 | 0.04221 | 0.02899 | 0.0184 | 0.01224 | 0.01138 | 0.008 | 0.00447
0.44 | 0.04182 | 0.02866 | 0.01828 | 0.01203 | 0.01134 | 0.00789 | 0.00432
0.45 | 0.04143 | 0.02837 | 0.01816 | 0.01182 | 0.0113 | 0.00777 | 0.00417
0.46 | 0.04103 | 0.02807 | 0.01804 | 0.01172 | 0.01126 | 0.00767 | 0.00402
0.47 | 0.04064 | 0.02778 | 0.01792 | 0.01163 | 0.01122 | 0.00757 | 0.00401
0.48 | 0.04022 | 0.02746 | 0.01777 | 0.0115 | 0.01117 | 0.00745 | 0.00397
0.49 | 0.03979 | 0.02712 | 0.0176 | 0.01136 | 0.01113 | 0.00731 | 0.00391
0.5 | 0.03964 | 0.02688 | 0.01747 | 0.01125 | 0.0111 | 0.0072 | 0.00389
0.51 | 0.03949 | 0.02672 | 0.01735 | 0.01116 | 0.01108 | 0.0071 | 0.00387
0.52 | 0.03937 | 0.02658 | 0.01725 | 0.01108 | 0.01106 | 0.00705 | 0.00387
0.53 | 0.03925 | 0.02644 | 0.01717 | 0.01101 | 0.01105 | 0.00699 | 0.00387
0.54 | 0.03914 | 0.02631 | 0.01711 | 0.01094 | 0.01104 | 0.00695 | 0.00385
0.55 | 0.03903 | 0.02618 | 0.01705 | 0.01092 | 0.01103 | 0.0069 | 0.00384
0.56 | 0.03892 | 0.0262 | 0.017 | 0.01089 | 0.01102 | 0.00686 | 0.00382
0.57 | 0.03882 | 0.02624 | 0.01695 | 0.01087 | 0.01101 | 0.00683 | 0.00382
0.58 | 0.03877 | 0.02629 | 0.01693 | 0.01088 | 0.01102 | 0.00683 | 0.00387
0.59 | 0.0389 | 0.02635 | 0.01691 | 0.01089 | 0.01104 | 0.00684 | 0.00391
0.6 | 0.03901 | 0.0264 | 0.01689 | 0.01089 | 0.01105 | 0.00685 | 0.00396
0.61 | 0.03914 | 0.02644 | 0.01687 | 0.0109 | 0.01107 | 0.00686 | 0.004
0.62 | 0.03928 | 0.02648 | 0.01687 | 0.01093 | 0.01109 | 0.00689 | 0.00407
0.63 | 0.03946 | 0.02656 | 0.01694 | 0.011 | 0.01113 | 0.00695 | 0.00415
0.64 | 0.03965 | 0.02665 | 0.01709 | 0.01108 | 0.01117 | 0.00703 | 0.00425
0.65 | 0.03995 | 0.02674 | 0.01724 | 0.01117 | 0.01122 | 0.00714 | 0.00434
0.66 | 0.04035 | 0.02683 | 0.01739 | 0.01126 | 0.01127 | 0.00725 | 0.00443
0.67 | 0.04075 | 0.02692 | 0.01754 | 0.01136 | 0.01131 | 0.00736 | 0.00452
0.68 | 0.04115 | 0.02711 | 0.0177 | 0.01145 | 0.01136 | 0.00747 | 0.00461
0.69 | 0.04157 | 0.02734 | 0.01787 | 0.01156 | 0.01142 | 0.00759 | 0.00472
0.7 | 0.04196 | 0.02759 | 0.01803 | 0.01168 | 0.01148 | 0.00773 | 0.00483
0.71 | 0.04232 | 0.02783 | 0.01813 | 0.01181 | 0.01153 | 0.00786 | 0.00495
0.72 | 0.04271 | 0.02811 | 0.01825 | 0.01196 | 0.0116 | 0.00803 | 0.0051
0.73 | 0.04308 | 0.02837 | 0.01837 | 0.0121 | 0.01166 | 0.00818 | 0.00523
0.74 | 0.04347 | 0.02862 | 0.0185 | 0.01226 | 0.01174 | 0.00834 | 0.00533
0.75 | 0.04393 | 0.02886 | 0.01863 | 0.01241 | 0.01182 | 0.00851 | 0.00526
0.76 | 0.04443 | 0.02911 | 0.01876 | 0.01258 | 0.0119 | 0.00867 | 0.0052
0.77 | 0.04485 | 0.02928 | 0.01882 | 0.01266 | 0.01195 | 0.00876 | 0.0053
0.78 | 0.04521 | 0.0293 | 0.01889 | 0.0127 | 0.012 | 0.00879 | 0.00535
0.79 | 0.04557 | 0.02924 | 0.01897 | 0.01272 | 0.01204 | 0.00881 | 0.0054
0.8 | 0.04593 | 0.02917 | 0.01905 | 0.01275 | 0.01209 | 0.00883 | 0.00546
0.81 | 0.04635 | 0.02912 | 0.01913 | 0.01279 | 0.01214 | 0.00885 | 0.00553
0.82 | 0.04676 | 0.02905 | 0.01921 | 0.01283 | 0.01219 | 0.00893 | 0.00563
0.83 | 0.04715 | 0.02921 | 0.01928 | 0.01286 | 0.01223 | 0.009 | 0.00573
0.84 | 0.04754 | 0.0294 | 0.01934 | 0.01287 | 0.01227 | 0.00907 | 0.00582
0.85 | 0.04788 | 0.02951 | 0.01931 | 0.01281 | 0.01226 | 0.00905 | 0.00574
0.86 | 0.04827 | 0.02963 | 0.01923 | 0.01274 | 0.01225 | 0.00904 | 0.00565
0.87 | 0.04864 | 0.02969 | 0.01914 | 0.01258 | 0.01223 | 0.00893 | 0.00555
0.88 | 0.04899 | 0.02961 | 0.01903 | 0.0124 | 0.01221 | 0.00875 | 0.00546
0.89 | 0.04908 | 0.02955 | 0.01893 | 0.01223 | 0.01217 | 0.00859 | 0.00549
0.9 | 0.04907 | 0.02948 | 0.01882 | 0.01205 | 0.01212 | 0.00842 | 0.00551
0.91 | 0.0491 | 0.02946 | 0.01875 | 0.01192 | 0.01208 | 0.0083 | 0.00557
0.92 | 0.04915 | 0.02938 | 0.01859 | 0.01181 | 0.01205 | 0.00823 | 0.00561
0.93 | 0.04905 | 0.02933 | 0.01846 | 0.01173 | 0.01201 | 0.0083 | 0.00562
0.94 | 0.04886 | 0.02929 | 0.01834 | 0.01163 | 0.01196 | 0.00837 | 0.00565
0.95 | 0.04864 | 0.02907 | 0.01818 | 0.01148 | 0.01184 | 0.0084 | 0.00561
0.96 | 0.04797 | 0.02832 | 0.01765 | 0.01123 | 0.0117 | 0.00836 | 0.00549
0.97 | 0.0463 | 0.02752 | 0.01682 | 0.01082 | 0.01136 | 0.00803 | 0.00529
0.98 | 0.04386 | 0.02523 | 0.01587 | 0.01038 | 0.01069 | 0.00746 | 0.00494
0.99 | 0.03903 | 0.0214 | 0.01306 | 0.00824 | 0.0098 | 0.00618 | 0.00391
1 | 0.03112 | 0.01446 | 0.01046 | 0.00678 | 0.00774 | 0.00375 | 0.00482

## 电芯OCV
SOC | -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 23℃ | 30℃ | 40℃
0 | 12.0052 | 12.0052 | 12.0052 | 12.0052 | 12.0052 | 12.0052 | 12.0052
0.01 | 12.046 | 12.046 | 12.046 | 12.046 | 12.046 | 12.046 | 12.046
0.02 | 12.0868 | 12.0868 | 12.0868 | 12.0868 | 12.0868 | 12.0868 | 12.0868
0.03 | 12.1276 | 12.1276 | 12.1276 | 12.1276 | 12.1276 | 12.1276 | 12.1276
0.04 | 12.1684 | 12.1684 | 12.1684 | 12.1684 | 12.1684 | 12.1684 | 12.1684
0.05 | 12.2093 | 12.2093 | 12.2093 | 12.2093 | 12.2093 | 12.2093 | 12.2093
0.06 | 12.2501 | 12.2501 | 12.2501 | 12.2501 | 12.2501 | 12.2501 | 12.2501
0.07 | 12.2909 | 12.2909 | 12.2909 | 12.2909 | 12.2909 | 12.2909 | 12.2909
0.08 | 12.3317 | 12.3317 | 12.3317 | 12.3317 | 12.3317 | 12.3317 | 12.3317
0.09 | 12.3726 | 12.3726 | 12.3726 | 12.3726 | 12.3726 | 12.3726 | 12.3726
0.1 | 12.4134 | 12.4134 | 12.4134 | 12.4134 | 12.4134 | 12.4134 | 12.4134
0.11 | 12.4542 | 12.4542 | 12.4542 | 12.4542 | 12.4542 | 12.4542 | 12.4542
0.12 | 12.495 | 12.495 | 12.495 | 12.495 | 12.495 | 12.495 | 12.495
0.13 | 12.5358 | 12.5358 | 12.5358 | 12.5358 | 12.5358 | 12.5358 | 12.5358
0.14 | 12.5695 | 12.5695 | 12.5695 | 12.5695 | 12.5695 | 12.5695 | 12.5695
0.15 | 12.6015 | 12.6015 | 12.6015 | 12.6015 | 12.6015 | 12.6015 | 12.6015
0.16 | 12.6363 | 12.6363 | 12.6363 | 12.6363 | 12.6363 | 12.6363 | 12.6363
0.17 | 12.6668 | 12.6668 | 12.6668 | 12.6668 | 12.6668 | 12.6668 | 12.6668
0.18 | 12.6925 | 12.6925 | 12.6925 | 12.6925 | 12.6925 | 12.6925 | 12.6925
0.19 | 12.7198 | 12.7198 | 12.7198 | 12.7198 | 12.7198 | 12.7198 | 12.7198
0.2 | 12.7467 | 12.7467 | 12.7467 | 12.7467 | 12.7467 | 12.7467 | 12.7467
0.21 | 12.7709 | 12.7709 | 12.7709 | 12.7709 | 12.7709 | 12.7709 | 12.7709
0.22 | 12.7914 | 12.7914 | 12.7914 | 12.7914 | 12.7914 | 12.7914 | 12.7914
0.23 | 12.8117 | 12.8117 | 12.8117 | 12.8117 | 12.8117 | 12.8117 | 12.8117
0.24 | 12.8299 | 12.8299 | 12.8299 | 12.8299 | 12.8299 | 12.8299 | 12.8299
0.25 | 12.8455 | 12.8455 | 12.8455 | 12.8455 | 12.8455 | 12.8455 | 12.8455
0.26 | 12.8593 | 12.8593 | 12.8593 | 12.8593 | 12.8593 | 12.8593 | 12.8593
0.27 | 12.8734 | 12.8734 | 12.8734 | 12.8734 | 12.8734 | 12.8734 | 12.8734
0.28 | 12.8878 | 12.8878 | 12.8878 | 12.8878 | 12.8878 | 12.8878 | 12.8878
0.29 | 12.9023 | 12.9023 | 12.9023 | 12.9023 | 12.9023 | 12.9023 | 12.9023
0.3 | 12.9162 | 12.9162 | 12.9162 | 12.9162 | 12.9162 | 12.9162 | 12.9162
0.31 | 12.9289 | 12.9289 | 12.9289 | 12.9289 | 12.9289 | 12.9289 | 12.9289
0.32 | 12.9409 | 12.9409 | 12.9409 | 12.9409 | 12.9409 | 12.9409 | 12.9409
0.33 | 12.9518 | 12.9518 | 12.9518 | 12.9518 | 12.9518 | 12.9518 | 12.9518
0.34 | 12.9621 | 12.9621 | 12.9621 | 12.9621 | 12.9621 | 12.9621 | 12.9621
0.35 | 12.9718 | 12.9718 | 12.9718 | 12.9718 | 12.9718 | 12.9718 | 12.9718
0.36 | 12.9812 | 12.9812 | 12.9812 | 12.9812 | 12.9812 | 12.9812 | 12.9812
0.37 | 12.9894 | 12.9894 | 12.9894 | 12.9894 | 12.9894 | 12.9894 | 12.9894
0.38 | 12.9963 | 12.9963 | 12.9963 | 12.9963 | 12.9963 | 12.9963 | 12.9963
0.39 | 13.0019 | 13.0019 | 13.0019 | 13.0019 | 13.0019 | 13.0019 | 13.0019
0.4 | 13.0069 | 13.0069 | 13.0069 | 13.0069 | 13.0069 | 13.0069 | 13.0069
0.41 | 13.0113 | 13.0113 | 13.0113 | 13.0113 | 13.0113 | 13.0113 | 13.0113
0.42 | 13.0161 | 13.0161 | 13.0161 | 13.0161 | 13.0161 | 13.0161 | 13.0161
0.43 | 13.0201 | 13.0201 | 13.0201 | 13.0201 | 13.0201 | 13.0201 | 13.0201
0.44 | 13.0231 | 13.0231 | 13.0231 | 13.0231 | 13.0231 | 13.0231 | 13.0231
0.45 | 13.0261 | 13.0261 | 13.0261 | 13.0261 | 13.0261 | 13.0261 | 13.0261
0.46 | 13.0291 | 13.0291 | 13.0291 | 13.0291 | 13.0291 | 13.0291 | 13.0291
0.47 | 13.0321 | 13.0321 | 13.0321 | 13.0321 | 13.0321 | 13.0321 | 13.0321
0.48 | 13.0345 | 13.0345 | 13.0345 | 13.0345 | 13.0345 | 13.0345 | 13.0345
0.49 | 13.0366 | 13.0366 | 13.0366 | 13.0366 | 13.0366 | 13.0366 | 13.0366
0.5 | 13.0393 | 13.0393 | 13.0393 | 13.0393 | 13.0393 | 13.0393 | 13.0393
0.51 | 13.0423 | 13.0423 | 13.0423 | 13.0423 | 13.0423 | 13.0423 | 13.0423
0.52 | 13.0457 | 13.0457 | 13.0457 | 13.0457 | 13.0457 | 13.0457 | 13.0457
0.53 | 13.0492 | 13.0492 | 13.0492 | 13.0492 | 13.0492 | 13.0492 | 13.0492
0.54 | 13.0528 | 13.0528 | 13.0528 | 13.0528 | 13.0528 | 13.0528 | 13.0528
0.55 | 13.0564 | 13.0564 | 13.0564 | 13.0564 | 13.0564 | 13.0564 | 13.0564
0.56 | 13.0601 | 13.0601 | 13.0601 | 13.0601 | 13.0601 | 13.0601 | 13.0601
0.57 | 13.064 | 13.064 | 13.064 | 13.064 | 13.064 | 13.064 | 13.064
0.58 | 13.0683 | 13.0683 | 13.0683 | 13.0683 | 13.0683 | 13.0683 | 13.0683
0.59 | 13.0726 | 13.0726 | 13.0726 | 13.0726 | 13.0726 | 13.0726 | 13.0726
0.6 | 13.0769 | 13.0769 | 13.0769 | 13.0769 | 13.0769 | 13.0769 | 13.0769
0.61 | 13.0812 | 13.0812 | 13.0812 | 13.0812 | 13.0812 | 13.0812 | 13.0812
0.62 | 13.0859 | 13.0859 | 13.0859 | 13.0859 | 13.0859 | 13.0859 | 13.0859
0.63 | 13.0914 | 13.0914 | 13.0914 | 13.0914 | 13.0914 | 13.0914 | 13.0914
0.64 | 13.0971 | 13.0971 | 13.0971 | 13.0971 | 13.0971 | 13.0971 | 13.0971
0.65 | 13.1028 | 13.1028 | 13.1028 | 13.1028 | 13.1028 | 13.1028 | 13.1028
0.66 | 13.1086 | 13.1086 | 13.1086 | 13.1086 | 13.1086 | 13.1086 | 13.1086
0.67 | 13.1144 | 13.1144 | 13.1144 | 13.1144 | 13.1144 | 13.1144 | 13.1144
0.68 | 13.1202 | 13.1202 | 13.1202 | 13.1202 | 13.1202 | 13.1202 | 13.1202
0.69 | 13.1263 | 13.1263 | 13.1263 | 13.1263 | 13.1263 | 13.1263 | 13.1263
0.7 | 13.1326 | 13.1326 | 13.1326 | 13.1326 | 13.1326 | 13.1326 | 13.1326
0.71 | 13.139 | 13.139 | 13.139 | 13.139 | 13.139 | 13.139 | 13.139
0.72 | 13.1459 | 13.1459 | 13.1459 | 13.1459 | 13.1459 | 13.1459 | 13.1459
0.73 | 13.1527 | 13.1527 | 13.1527 | 13.1527 | 13.1527 | 13.1527 | 13.1527
0.74 | 13.1597 | 13.1597 | 13.1597 | 13.1597 | 13.1597 | 13.1597 | 13.1597
0.75 | 13.1667 | 13.1667 | 13.1667 | 13.1667 | 13.1667 | 13.1667 | 13.1667
0.76 | 13.1738 | 13.1738 | 13.1738 | 13.1738 | 13.1738 | 13.1738 | 13.1738
0.77 | 13.1794 | 13.1794 | 13.1794 | 13.1794 | 13.1794 | 13.1794 | 13.1794
0.78 | 13.184 | 13.184 | 13.184 | 13.184 | 13.184 | 13.184 | 13.184
0.79 | 13.1884 | 13.1884 | 13.1884 | 13.1884 | 13.1884 | 13.1884 | 13.1884
0.8 | 13.1926 | 13.1926 | 13.1926 | 13.1926 | 13.1926 | 13.1926 | 13.1926
0.81 | 13.1969 | 13.1969 | 13.1969 | 13.1969 | 13.1969 | 13.1969 | 13.1969
0.82 | 13.2012 | 13.2012 | 13.2012 | 13.2012 | 13.2012 | 13.2012 | 13.2012
0.83 | 13.2053 | 13.2053 | 13.2053 | 13.2053 | 13.2053 | 13.2053 | 13.2053
0.84 | 13.2091 | 13.2091 | 13.2091 | 13.2091 | 13.2091 | 13.2091 | 13.2091
0.85 | 13.2115 | 13.2115 | 13.2115 | 13.2115 | 13.2115 | 13.2115 | 13.2115
0.86 | 13.2139 | 13.2139 | 13.2139 | 13.2139 | 13.2139 | 13.2139 | 13.2139
0.87 | 13.2159 | 13.2159 | 13.2159 | 13.2159 | 13.2159 | 13.2159 | 13.2159
0.88 | 13.2176 | 13.2176 | 13.2176 | 13.2176 | 13.2176 | 13.2176 | 13.2176
0.89 | 13.2195 | 13.2195 | 13.2195 | 13.2195 | 13.2195 | 13.2195 | 13.2195
0.9 | 13.2213 | 13.2213 | 13.2213 | 13.2213 | 13.2213 | 13.2213 | 13.2213
0.91 | 13.224 | 13.224 | 13.224 | 13.224 | 13.224 | 13.224 | 13.224
0.92 | 13.227 | 13.227 | 13.227 | 13.227 | 13.227 | 13.227 | 13.227
0.93 | 13.2307 | 13.2307 | 13.2307 | 13.2307 | 13.2307 | 13.2307 | 13.2307
0.94 | 13.2344 | 13.2344 | 13.2344 | 13.2344 | 13.2344 | 13.2344 | 13.2344
0.95 | 13.2373 | 13.2373 | 13.2373 | 13.2373 | 13.2373 | 13.2373 | 13.2373
0.96 | 13.2387 | 13.2387 | 13.2387 | 13.2387 | 13.2387 | 13.2387 | 13.2387
0.97 | 13.2391 | 13.2391 | 13.2391 | 13.2391 | 13.2391 | 13.2391 | 13.2391
0.98 | 13.2389 | 13.2389 | 13.2389 | 13.2389 | 13.2389 | 13.2389 | 13.2389
0.99 | 13.2515 | 13.2515 | 13.2515 | 13.2515 | 13.2515 | 13.2515 | 13.2515
1 | 13.3147 | 13.3147 | 13.3147 | 13.3147 | 13.3147 | 13.3147 | 13.3147

## 液冷系统
序号 | 热容(kJ/K) | 到机舱散热系数(kW/K) | 到环境散热系数(kW/K) | 内循环额定流量(kg/s) | 外循环额定流量(kg/s) | 冷却液定压比热容(kJ/kg/K) | 舱温上限(℃) | 舱温下限(℃)
1 | 979.2 | 0.0262 | 0.8 | 1.632 | 1.632 | 2.8 | 50 | -30

## 舱体
序号 | 热容(kJ/K) | 到环境散热系数(kW/K) | 舱温上限(℃) | 舱温下限(℃)
1 | 36.0644 | 0.1 | 50 | -30

## 柴油发电机
序号 | 额定容量(kW) | 出力下限(kW) | 出力上限(kW) | 工况点数量 | 功率1(kW) | 油耗率1(kg/kWh) | 功率2(kW) | 油耗率2(kg/kWh) | 功率3(kW) | 油耗率3(kg/kWh) | 功率4(kW) | 油耗率4(kg/kWh) | 功率5(kW) | 油耗率5(kg/kWh) | 功率6(kW) | 油耗率6(kg/kWh)
1 | 300 | 72 | 295 | 4 | 72 | 0.215 | 148 | 0.186 | 221 | 0.181 | 295 | 0.182

## 风电机组
序号 | 额定功率(kW) | 切入风速(m/s) | 额定风速(m/s) | 切出风速(m/s)
1 | 10 | 3 | 12 | 40
2 | 10 | 3 | 12 | 40
3 | 10 | 3 | 12 | 40
4 | 10 | 3 | 12 | 40
5 | 10 | 3 | 12 | 40
6 | 10 | 3 | 12 | 40
7 | 10 | 3 | 12 | 40
8 | 10 | 3 | 12 | 40
9 | 10 | 3 | 12 | 40
10 | 10 | 3 | 12 | 40
11 | 10 | 3 | 12 | 40
12 | 10 | 3 | 12 | 40
13 | 10 | 3 | 12 | 40
14 | 10 | 3 | 12 | 40
15 | 10 | 3 | 12 | 40
16 | 10 | 3 | 12 | 40
17 | 10 | 3 | 12 | 40
18 | 10 | 3 | 12 | 40
19 | 10 | 3 | 12 | 40
20 | 10 | 3 | 12 | 40

## 光伏机组
序号 | 额定功率(kW) | 最大功率(kW)
1 | 50 | 60
2 | 50 | 60
3 | 30 | 60
4 | 50 | 60
5 | 50 | 60
6 | 50 | 60
7 | 20 | 60

## 运行曲线
时刻 | 风速(m/s) | 温度(℃) | 太阳辐射(W/m^2) | 用电功率(kW)
0:00 | 2.5 | -30 | 334 | 194.7
1:00 | 1.5 | -30 | 443 | 192.81
2:00 | 2.6 | -30 | 554 | 188.88
3:00 | 2.7 | -30 | 655 | 189.71
4:00 | 2.7 | -30 | 752 | 192.03
5:00 | 3 | -30 | 806 | 190.93
6:00 | 3.4 | -30 | 885 | 218.435
7:00 | 3.7 | -30 | 917 | 201.99
8:00 | 3.7 | -30 | 858 | 203.42
9:00 | 4.3 | -30 | 808 | 235.71
10:00 | 4.4 | -30 | 743 | 228.78
11:00 | 4 | -30 | 839 | 211.6
12:00 | 4.1 | -30 | 500 | 203.41
13:00 | 4.2 | -30 | 453 | 206.89
14:00 | 2.7 | -30 | 379 | 202.81
15:00 | 0.1 | -30 | 325 | 216.8
16:00 | 0.4 | -30 | 231 | 220.28
17:00 | 0.1 | -30 | 159 | 215.12
18:00 | 1.2 | -30 | 112 | 200.97
19:00 | 0.8 | -30 | 90 | 198.24
20:00 | 1.6 | -30 | 90 | 195.51
21:00 | 2.8 | -30 | 116 | 202.92
22:00 | 4.4 | -30 | 166 | 200.85
23:00 | 3.8 | -30 | 239 | 202.9533
24:00 | 4 | -30 | 330 | 197.1933

## 计算参数
参数 | 值 | 说明
solver | auto | 求解器
mode | dayahead_24h | 模式
experiment | perspective_i2r_block20 | 实验配置
dt_minutes | 60 | 时间步长(分钟)
time_limit | 300 | 时间上限(秒)
mip_gap | 0.05 | MIP Gap
current_segments | 5 | 电流分段数
current_mode | continuous | 电流模式
soc_grid_width | 0.2 | SOC网格宽度
threads | 8 | 线程数
mip_focus | 1 | MIP Focus
cuts |  | Cuts
heuristics | 0.3 | Heuristics
hours |  | 时域覆盖(小时)
strict_current_sos2 | FALSE | 严格电流SOS2
tight_temp_bounds | TRUE | 使用紧温度边界
coarse_warm_start | TRUE | 粗模型热启动
build_only | FALSE | 仅建模检查
no_plots | TRUE | 跳过图形输出
warm_start_dt_minutes | 60 | 热启动步长(分钟)
warm_start_soc_grid_width | 0.25 | 热启动SOC网格
warm_start_current_segments | 5 | 热启动电流分段
warm_start_mip_gap | 0.05 | 热启动MIP Gap
warm_start_time_limit |  | 热启动时间上限(秒)